## 表-01 单位工程汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一、循环系统
1.2 | 二、室内管道工程
1.3 | 三、室外管道工程
1.4 | 四、电控及电缆
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 0

## 表-02 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
一、循环系统
1 | 040801009004 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称:游泳池循环系统配电箱 2.型号:pe=40kw 3.规格:户外型,半周长1m以内，采用不锈钢材料 4.安装方式:壁挂式安装 | 台 | 1
2 | 031006008001 | 过滤砂缸 | 缸径1600mm，过滤面积2.01m²，过滤速度≤25m/h，过滤精度高，操作便捷，过滤精度高达5微米，防化学腐蚀，玻纤材质，有监察运作压力的压力表，大口径底排砂便于清洁或者更换过滤滤料，表面经过防晒处理，可完全放置于室外； | 台 | 3
3 | 030211003001 | 循环水泵 | 吸力大/声噪小/启动快/过热保护(在无水空转和叶轮卡住的情况下防止电机烧坏)/可视透盖/循环快速/耐高温；10.0HP/380V/7.5KW,h=26m，Q=105m³/h，防护等级IP65；最大耐温：50℃，含毛发收集器； | 台 | 4
4 | 031006008002 | 过滤砂缸 | 缸径1200mm，过滤面积1.13m²，过滤速度≤25m/h，过滤精度高，操作便捷，过滤精度高达5微米，防化学腐蚀，玻纤材质，有监察运作压力的压力表，大口径底排砂便于清洁或者更换过滤滤料，表面经过防晒处理，可完全放置于室外； | 台 | 1
5 | 030211003002 | 循环水泵 | 吸力大/声噪小/启动快/过热保护(在无水空转和叶轮卡住的情况下防止电机烧坏)/可视透盖/循环快速/耐高温；3.5.0HP/380V/2.6KW,h=19m，Q=43m³/h，防护等级IP65；最大耐温：50℃，含毛发收集器； | 台 | 1
6 | 030211003003 | AL絮凝剂投药泵 | 1.投加量0-30L/h，安装 | 台 | 2
7 | 030211003004 | CL消毒剂投药泵 | 1.投加量0-30L/h，安装 | 台 | 2
8 | 030211003005 | PH调节剂投药泵 | 1.投加量0-30L/h，安装 | 台 | 2
9 | 030211003006 | 水质检测仪 | 1.监测PH、ORP，实时显示数据安装 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 040602019001 | 加药设备 | 20-40目：均质大小0.8-1.0mm，50Kg/包(高硬度、耐酸碱、使用周期长），用于出水浊度≤5ml/L； | 包 | 154
11 | 010606008001 | 不锈钢梯 | 不锈钢梯，GT-415，不锈钢材质，三级梯，厚度1.0mm； | 把 | 4
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-32 | m | 254.41
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号规格:ZR-RVV-3*2.5 3.材质:铜芯 | m | 48.72
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号规格:ZR-RVV-3*6+2*4 3.材质:铜芯 | m | 114.42
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号规格:ZR-RVV-5*2.5 3.材质:铜芯 | m | 100.06
16 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径De110 | 个 | 9
17 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径De140 | 个 | 1
18 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径De225 | 个 | 2
19 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径De90 | 个 | 2
一、循环系统合计
二、室内管道工程
20 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De200，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 41.95
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
21 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De160，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 30.52
22 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De110，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 13.57
23 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De90，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 52.77
24 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De75，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 24.88
25 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De63，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 13.72
26 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De50，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 11.83
27 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De25，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 12.71
28 | 031003010001 | 软接头(软管) | De63软接头，铸铁法兰加橡胶，承压1.0MPa； | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
29 | 031003010002 | 软接头(软管) | De90软接头，铸铁法兰加橡胶，承压1.0MPa； | 个 | 8
30 | 031003005002 | 阀门 | 1.规格：De63止回阀，铸铁阀体，不锈钢阀芯，1.0MPa 2.连接形式：粘接 | 个 | 2
31 | 031003005008 | 阀门 | 1.规格：De90止回阀，铸铁阀体，不锈钢阀芯，1.0MPa 2.连接形式：粘接 | 个 | 4
32 | 031003005009 | 阀门 | 1.规格：De63手柄蝶阀，铸铁阀体，不锈钢阀芯，1.0MPa 2.连接形式：粘接 | 个 | 4
33 | 031003005010 | 阀门 | 1.规格：De90手柄蝶阀，铸铁阀体，不锈钢阀芯，1.0MPa 2.连接形式：粘接 | 个 | 17
34 | 031003005011 | 塑料阀门 | 1.规格：De25球阀，U-PVC，1.0MPa 2.连接形式：粘接 | 个 | 17
35 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.规格：1.6MPa，含压力表缓冲管 | 台 | 8
36 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：80*80mm镀锌角铁管道支架 2.制作安装 | kg | 150
二、室内管道工程合计
三、室外管道工程
37 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De63，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 20.97
38 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De75，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 121.49
39 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De90，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 63.67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
40 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De110，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 72.26
41 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:U-PVC 4.型号、规格:De160，1.0MPa 5.连接方式:粘接连接，含保温材料 | m | 106.68
三、室外管道工程合计
四、电控及电缆
42 | 040801009003 | 悬挂嵌入式配电箱 | 35KW/380V | 台 | 1
43 | 040804002001 | 配线 | RVV—4mm²（水泵专用）;国标，外层为聚乙烯护套，内层为PVC绝缘护套； | m | 490
44 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-32 | m | 110
45 | 030411003001 | 桥架 | 100mm*50mm*1.5mm； | m | 50
四、电控及电缆合计
分部分项合计
措施项目
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-03 综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计

## 表-04 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-05 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10944.06 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 13512.62 |  |  | —

## 表-06 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表-07 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：沙东新村泳池改造循环过滤系统改建工程
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家